## ModvFresh
Cálculo del rendimiento de los grupos de producción de ACS
Datos de entrada
Temperatura maxima depósito | 60 | [ °C ]
La temperatura máxima del agua a la que el generador puede cargar la acumulación de manera uniforme.
5
Temperatura de entrada de agua fría | 10 | [ °C ] | 10
La temperatura del agua fría del acueducto. |  |  | 15
Temperatura requerida | 45 | [ °C ]
La temperatura del agua caliente en la entrega.
Caudal requerido | 15 | [ l/min ]
Caudal de suministro continuo.
Capacidad del depósito | 250 | [ l ]
El volumen de agua contenida en el depósito.
Potencia del generador de energía | 30 | [ kW ]
La potencia térmica nominal a la temperatura de funcionamiento.
Para este parámetro, seguir las indicaciones en la hoja correspondiente "Ejemplo de lectura del diagrama".
Temperatura mínima del agua en el depósito | 52.2 | [ °C ]
Registrar la temperatura leída en el diagrama de rendimiento del grupo específico, cruzando el valor de "Caudal requerido" con la curva de "Temperatura requerida".
Resultados |  |  |  | 1 L acqua = 1 Kg massa
Potencia suministrada | 36.6275 | [ kW ] |  | Potenza erogata [W]: portata di massa [kg/s] * ΔT in erogazione [°C] * cal.specifico [J/kg°C]
La potencia total suministrada por el grupo ModvFresh. |  |  |  | Esempio: | 15/60*(45-10)*4.186= 36.627,5 W
Energia utilizzabile | 8.1627 | [ MJ ] |  | Energia [MJ]: massa [kg] * ΔT consumata [°C] * cal.specifico [J/g°C]
L'energia garantita dal salto di temperatura nell'accumulo. |  |  |  | Esempio: | 250*(60-52,2)*4.186=8.162.700 J
Tiempo de suministro | 20.5273 | [ min ] |  | T erogazione [s]: energia [J] / potenza erogata [W]
Tiempo de suministro ACS con la potencia y el caudal indicados |  |  |  | Esempio: | (8.162.700 / 6.628) = 1231,6 s = 20,52 min | Se pot.gen > pot.erogata è "illimitato"
Suministro total | 307.9102 | [ l ] |  | Spillamento [L]: Portata [L/min] * Tempo di erogazione [min]
El volumen total de agua caliente suministrada. |  |  |  | Esempio: | 15*20,52 = 307,8 | Se pot.gen > pot.erogata è "illimitato"
Tiempo de recuperación | 4.5348 | [ min ] |  | T ripristino [s]: energia [J] / potenza generatore [W]
El tiempo requerido para cambiar de temperatura mínima a máxima en el deposito. |  |  |  | Esempio: | 8.162.700 / 30.000 = 272 s = 4,5 min | Se pot.gen > pot.erogata è "0"
bonetti rubinetterie valduggia s.r.l.
Loc. Molino Rastelli, 2 l IT-13018 Valduggia (VC) l Tel. +39 0163 48062 l Fax +39 0163 48188
http://www.brv.it l e-mail: info@brv.it l ISO 9001:2015 Cert. No. 0853/8

## Ejemplo de lectura de diagrama
Temperatura mínima de acumulación necesaria: cómo obtenerla de los diagramas
Diagrama de ejemplo, válido solo para el modelo ModvFresh 2 - 70 kW con temperatura del agua fría de entrada igual a 10°C
Caudal [ L/min ] | Entrada de agua fría: 10°C
Temperatura de acumulación necesaria [ °C ]
En este ejemplo, se requiere un caudal de ACS de 15 l/min a una temperatura de 45°C. Cruzando la curva de la temperatura deseada de ACS, se concluye que la temperatura de salida desde el acumulador deberá ser de al menos 52,2°C. Este es el valor que debe ingresarse en la casilla "Temperatura mínima de acumulación necesaria" en la hoja de cálculo de rendimiento.
La serie completa de los diagramas específicos para cada modelo de ModvFresh se puede consultar en el sitio web www.brv.it, descargando las instrucciones de los distintos grupos (menú ModvlvS / Agua caliente sanitaria instantánea / Grupos ACS ModvFresh).
bonetti rubinetterie valduggia s.r.l.
Loc. Molino Rastelli, 2 l IT-13018 Valduggia (VC) l Tel. +39 0163 48062 l Fax +39 0163 48188
http://www.brv.it l e-mail: info@brv.it l ISO 9001:2015 Cert. No. 0853/8