## Modvfresh
Leistungsberechnung von Warmwasserbereitungsanlagen Kascata
Projektdaten
Maximale Speichertemperatur | 60 | [ °C ]
Die maximale Wassertemperatur, bei der die Wärmequelle den Speicher gleichmäßig laden kann.
5
Kaltwassereintrittstemperatur | 10 | [ °C ] | 10
Die Temperatur des kalten Wassers aus dem Aquädukt. |  |  | 15
Erforderliche Temperatur für BWW | 45 | [ °C ]
Brauchwarmwassertemperatur bei Auslieferung.
Erforderliche Durchflussmenge | 15 | [ l/min ]
Kontinuierlicher Durchfluss bei der Abgabe.
Speicherkapazität | 250 | [ l ]
Das im Speicher enthaltene Wasservolumen.
Leistung des Wärmeerzeugers | 30 | [ kW ]
Die Nennwärmeleistung bei Betriebstemperatur.
Für diesen Parameter befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Blatt "Lesebeispiel für Diagramme".
Minimale Wassertemperatur im Pufferspeicher | 52.2 | [ °C ]
Tragen Sie den Temperaturwert in das Leistungsdiagramm des jeweiligen Geräts ein, indem Sie den Wert für die "erforderliche Durchflussmenge" mit der Kurve für die "erforderliche Temperatur" abgleichen.
Berechnete Leistungsdaten |  |  |  | 1 L acqua = 1 Kg massa
Bereitstellungszeit | 36.6275 | [ kW ] |  | Potenza erogata [W]: portata di massa [kg/s] * ΔT in erogazione [°C] * cal.specifico [J/kg°C]
Die Gesamtleistungsabgabe des ModvFresh-Geräts. |  |  |  | Esempio: | 15/60*(45-10)*4.186= 36.627,5 W
Energia utilizzabile | 8.1627 | [ MJ ] |  | Energia [MJ]: massa [kg] * ΔT consumata [°C] * cal.specifico [J/g°C]
L'energia garantita dal salto di temperatura nell'accumulo. |  |  |  | Esempio: | 250*(60-52,2)*4.186=8.162.700 J
Abzapfenzeit | 20.5273 | [ min ] |  | T erogazione [s]: energia [J] / potenza erogata [W]
Die Förderzeit bei der gewünschten Durchflussmenge und Temperatur. |  |  |  | Esempio: | (8.162.700 / 6.628) = 1231,6 s = 20,52 min | Se pot.gen > pot.erogata è "illimitato"
Gesamtabzapfen | 307.9102 | [ l ] |  | Spillamento [L]: Portata [L/min] * Tempo di erogazione [min]
Die Gesamtmenge des gelieferten Warmwassers. |  |  |  | Esempio: | 15*20,52 = 307,8 | Se pot.gen > pot.erogata è "illimitato"
Erholungszeit | 4.5348 | [ min ] |  | T ripristino [s]: energia [J] / potenza generatore [W]
Die Zeit, die benötigt wird, um von der Mindest- zur Höchsttemperatur im Speicher zu gelangen. |  |  |  | Esempio: | 8.162.700 / 30.000 = 272 s = 4,5 min | Se pot.gen > pot.erogata è "0"
bonetti rubinetterie valduggia s.r.l.
Loc. Molino Rastelli, 2 l IT-13018 Valduggia (VC) l Tel. +39 0163 48062 l Fax +39 0163 48188
http://www.brv.it l e-mail: info@brv.it l ISO 9001:2015 Cert. No. 0853/8

## Lesebeispiel für ein Diagramm
Erforderliche Mindestspeichertemperatur: Ableitung aus Diagrammen
Beispieldiagramm, nur gültig für das Modell ModvFresh 2 - 70 kW bei einer Kaltwassereintrittstemperatur von 10°C
Durchflussmenge [ L/min ] | Kaltwasserzulauf: 10°C
Erforderliche Speichertemperatur [ °C ]
In diesem Beispiel wird ein Warmwasserdurchfluss von 15 l/min bei einer Temperatur von 45°C benötigt. Wenn die gewünschte Warmwassertemperaturkurve überschritten wird, ergibt sich daraus, dass der Durchfluss aus dem Puffer mindestens 52,2°C betragen muss. Dies ist der Wert, der in das Feld "Erforderliche Mindest-Speichertemperatur" des Leistungsberechnungsblattes einzutragen ist.
Die vollständigen Diagramme für die einzelnen ModvFresh-Modelle finden Sie auf der Website www.brv.it, indem Sie die Anleitungen für die einzelnen Geräte herunterladen (menù Produkte / ModvlvS / Brauchwarmwasser / Frischwasserstationen "ModvFresh").
bonetti rubinetterie valduggia s.r.l.
Loc. Molino Rastelli, 2 l IT-13018 Valduggia (VC) l Tel. +39 0163 48062 l Fax +39 0163 48188
http://www.brv.it l e-mail: info@brv.it l ISO 9001:2015 Cert. No. 0853/8