## Modvfresh
Calcule des préstations des modules de production ECS ModvFresh
Données du projet
Température maximale d'accumulation | 60 | [ °C ]
La température maximale de l'eau à la quelle la source de chaleur parvient à charger l’accumulation uniformément.
5
Température eau froide en entrée | 10 | [ °C ] | 10
La température de l'eau froide par l'aqueduc. |  |  | 15
Température demandée | 45 | [ °C ]
La température de l'eau chaude à la sortie.
Débit demandée | 15 | [ l/min ]
Le débit continue à la sortie.
Capacité d'accumulation | 250 | [ l ]
Le volume de l'eau dans l'accumulation.
Puissance du générateur | 30 | [ kW ]
La puissance thermique nominale à la température d'exploitation.
Pour ces paramètres, lire attentivement la notice
Température minime de l'eau dans l'accumulation | 52.2 | [ °C ]
Insérer la température indiquée sur le diagramme des préstations du module spécifique, en croisant la valeur des "Débits demandés" avec la courbe de la "Température demandée".
Données des performances calculées |  |  |  | 1 L acqua = 1 Kg massa
Puissance fournie | 36.6275 | [ kW ] |  | Potenza erogata [W]: portata di massa [kg/s] * ΔT in erogazione [°C] * cal.specifico [J/kg°C]
La puissance totale fournie par ModvFresh. |  |  |  | Esempio: | 15/60*(45-10)*4.186= 36.627,5 W
Energia utilizzabile | 8.1627 | [ MJ ] |  | Energia [MJ]: massa [kg] * ΔT consumata [°C] * cal.specifico [J/g°C]
L'energia garantita dal salto di temperatura nell'accumulo. |  |  |  | Esempio: | 250*(60-52,2)*4.186=8.162.700 J
Temps de distribution | 20.5273 | [ min ] |  | T erogazione [s]: energia [J] / potenza erogata [W]
Le temps de distribution au débit et à la température demandées. |  |  |  | Esempio: | (8.162.700 / 6.628) = 1231,6 s = 20,52 min | Se pot.gen > pot.erogata è "illimitato"
Prélévement total | 307.9102 | [ l ] |  | Spillamento [L]: Portata [L/min] * Tempo di erogazione [min]
Le volume total de l'eau chaude fournie. |  |  |  | Esempio: | 15*20,52 = 307,8 | Se pot.gen > pot.erogata è "illimitato"
Temps de récupération | 4.5348 | [ min ] |  | T ripristino [s]: energia [J] / potenza generatore [W]
Le temps nécéssaire pour passer de la temp. min. à la temp. max. dans l'accumulation. |  |  |  | Esempio: | 8.162.700 / 30.000 = 272 s = 4,5 min | Se pot.gen > pot.erogata è "0"
bonetti rubinetterie valduggia s.r.l.
Loc. Molino Rastelli, 2 l IT-13018 Valduggia (VC) l Tel. +39 0163 48062 l Fax +39 0163 48188
http://www.brv.it l e-mail: info@brv.it l ISO 9001:2015 Cert. No. 0853/8

## Exemple de lecture diagramme
Température minime nécessaire de l'accumulation: comment l'obtient-on avec les diagrammes
Example de diagramme, valide que pour ce model ModvFresh 2 - 70 kW avec température de l'eau froide en entrée à 10°C
Débit demandé [ L/min ] | Entrèe eau froide: 10°C
Température accumulation nécessarie [ °C ]
Dans cet example la portèe de ECS demadée est de 15 l/min à une température de 45°C. en croisant la courbe de la température ECS demandèe, on obtient que le départ du puffer devra être au mois de 52,2°C. Cette valeur a noter dans la case "Température minime" de la feuille de calcul des prestations.
La série complète des diagrammes spécifiques pour chaque modèle ModvFresh est disponible sur le site web www.brv.it en téléchargeant les instructions de chaque module (menù Produits / ModvlvS / Eau chaude sanitaire instantanée / Modules ECS ModvFresh).
bonetti rubinetterie valduggia s.r.l.
Loc. Molino Rastelli, 2 l IT-13018 Valduggia (VC) l Tel. +39 0163 48062 l Fax +39 0163 48188
http://www.brv.it l e-mail: info@brv.it l ISO 9001:2015 Cert. No. 0853/8